附件:

| 珲春市消防救援大队2025年七月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 单位类型 | 检查人员 | 隐患问题 |
| 1 | 珲春市八方家具有限公司 | 延边州珲春市英安镇大榆树村1幢1层01室 | 一般单位 | 姜恩岩（主）、吴国君 | - 1.厂房内电线敷设混乱，未穿金属保护套管； - 2.厂房顶棚及隔断使用彩钢夹芯板，且芯材材料为泡沫，彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的 A 级； - 3.道路西侧堆放大量可燃板材、皮革废料； - 4.厨房动用明火，未与厂房进行防火分隔； - 5.高压线下违规设置库房，库房内存放可燃物。 |
| 2 | 珲春市幸福甜蜜蜜酒吧 | 珲春市靖和街（不夜城门市） | 一般单位 | 李俊学（主）、姜恩岩 | - 厨房油烟道未定期清理; - 缺少灭火和应急疏散预案纸制版材料; - 厨房使用塑料扣板装修建议拆除。 |
| 3 | 珲春市福微狗肉馆 | 延边州珲春市春化镇西土门子村 | 一般单位 | 姜恩岩（主）、姜政廷 | - 停业 |
| 4 | 珲春市晨红服饰馆 | 吉林省延边州珲春市新安街青云商城4号门市 | 一般单位 | 李俊学（主）、吴国君 | - 停业 |
| 5 | 珲春市易家惠生活超市有限公司 | 吉林省珲春市靖和街阳光城26号门市 | 重点单位 | 李俊学（主）、姜恩岩 | - 顶层高位水箱间 1 具灭火器指针不在绿色区域； 2.顶层排烟风机穿线管腐蚀； - 3.顶层高位水箱间试验消火栓缺少压力表； - 4.一至二层防火卷帘手动拉链被隐藏，不便于操作。 |
| 6 | 珲春市童升幼儿园 | 吉林省延边朝鲜族自治州珲春市靖和街东滨河北街（00098715号） | 重点单位 | 姜政廷（主）、李俊学 | - 一层通往厨房走道顶棚电线、厨房顶棚、小小班墙面电线敷设混乱且未 穿金属保护套管； - 一层东侧、二层东侧墙壁消火栓箱未设置消火栓使用标识； - 一层 、二层、三层灭火器放置点未设置灭火器使用标识。 二层厨房燃气用具未设置熄火保护装置； - 油烟管道未定期清理。 |
| 7 | 珲春市第七幼儿园 | 珲春市渤海街林北路（珲春市青少年活动中心北侧） | 重点单位 | 李俊学（主）、姜政廷 | - 无消防制度纸质版各类档案； - 一层大厅北侧墙面消火栓内水带缠绕方式错误； - 单位员工不能熟练操作室内消火栓。 |
| 8 | 珲春市灵宝寺 | 吉林省延边朝鲜族自治州珲春市靖和街文化路3组 | 重点单位 | 姜政廷（主）、姜恩岩 | - 斋堂可燃气体报警器设置位置错误； - 斋堂顶棚材料少量可燃材料装修。 |
| 9 | 珲春市金夏经贸有限公司恒隆国际购物广场 | 吉林省延边州珲春市新安街金夏时代广场 | 重点单位 | 吴国君（主）、李俊学 | - 三层美食城披萨商铺内，插排未固定上墙； - 四层健身房东侧疏散走道顶棚需增加一处疏散指示标志； - 一层超市结款台前方常闭式防火门上方、小米商铺内常闭式防火门上 方指示标志安装错误。 |
| - 重点单位李俊学（主）、姜政廷缺少第二季度消防演练记录纸质版;10 - 通廊玻璃门上方疏散指示标志设置位置错误。 | 珲春市海味多食品有限公司 | 珲春出口加工区（5号小区） | 重点单位 | 姜政廷（主）、吴国君 | - 宿舍浴室热水器电气线路敷设混乱且未穿金属保护套管，加工车间顶棚 及墙面电气线路敷设混乱且未穿保护套管; - 该单位缺少上半年员工消防安全培训记录、消防演练记录； 该单位加工车间顶棚及墙面采用可燃材料搭建。11 |
| 12延边鑫源天然气销售有限公司珲春鑫源加油加气站延边州珲春市新华街北、迎宾路东 | 珲春万佳工贸有限公司 | 延边州珲春市边境经济合作区21号小区 | 重点单位 | 吴国君（主）、姜恩岩 | - 消防安全责任落实不到位，各项消防安全制度填写不规范; - B-6 厂房一层西侧消火栓内水带存在漏水点。 |
| 13 | 中国石油天然气股份有限公司吉林延边销售分公司珲春经营部边境经济合作区加油站 | 珲春市边境经济合作区图鲁村（二次变电所对过） | 重点单位 | 姜政廷（主）、吴国君 | - 该单位员工消防安全培训记录填写不规范; - 营业厅东侧灭火器放置点配置数量不符合规定。 |
| 14 | 珲春市美丽恩汐音乐娱乐有限公司 | 延边州珲春市河南街天邦御府12栋101、102、103、104、105号门市 | 重点单位 | 吴国君（主）、姜政廷 | - 无员工消防安全培训记录； - 一层大厅中部一处疏散指示标志被酒水箱遮挡; - 一层大厅北侧墙面消火栓内水带老化且有漏水点。 |
| 15 | 珲春国油城投新能源有限公司大学城加油站 | 延边州珲春市河南街南、东关路东 | 重点单位 | 姜恩岩（主）、李俊学 | - 卸油口2 具推车式灭火器缺少防尘罩; - 站房内存放可燃苯板。 |
| 16 | 中国石油天然气股份有限公司吉林延边销售分公司珲春经营部密江加油站 | 延边州珲春市密江乡密江村 | 重点单位 | 姜恩岩（主）、李俊学 | - 每日防火巡查记录未按规定填写； - 消防沙箱存沙量不足。 |
| 17 | 珲春市金谷酒店管理有限公司 | 延边州珲春市新安街乐园委花园小区1号商业服务楼3楼301室 | 重点单位 | 吴国君（主）、李俊学 | - 缺少放火巡查检查记录； - 三层大厅消火栓缺少消火栓操作标识。 |
| 18 | 珲春矿业（集团）有限责任公司煤铁加油站 | 珲春市英安镇 | 重点单位 | 吴国君（主）、姜恩岩 | - 缺少第二季度消防安全演练； - 手推式灭火器压力偏低，且喷粉管老化。 |