
附件:珲春市2月份养老机构消防安全重点单位专项

抽查结果公示

	序号
	单位名称
	单位地址
	单位类型
	检查人员
	隐患问题

	1
	珲春市松鹤养老院
	珲春市英安镇英安村
	重点单位
	张金鹏（主）、姜政廷
	1、一层走廊内疏散指示标志未穿金属套管，电气线路敷设不符合规定；
2、缺少纸质版防火巡查检查记录；
3、一层走廊应增设灭火器。

	2
	珲春市安心养老院
	延边州珲春市新安街安居建筑有限公司住宅楼107室
	重点单位
	张金鹏（主）、吴国君
	1、防火巡查检查记录不规范，缺少责任人及管理人签字；
2、二层走廊需增加灭火器；
3、二层疏散指示标志方向指向错误。

	3
	吉林省欧亚养老服务有限公司
	吉林省珲春市新安街珲春街与口岸大路交汇处（金鼎国际西侧）
	重点单位
	姜恩岩（主）、李俊学
	1、五层储物室内冰箱与冰柜插排串联且使用不合格的插线插座；
2、员工消防安全培训未形成纸质版记录；
3、七层点滴室烟感探测器未固定顶棚上。

	4
	珲春市东窑养老院
	珲春市边境经济合作区9号小区
	重点单位
	姜政廷（主）、姜恩岩
	1、厨房墙面电线敷设混乱不符合规定；
2、灭火和应急疏散预案未及时修订更新；
3、一层、四层部分室内消火栓箱门存在锈蚀，但不影响正常使用；4、四层楼层试水装置未设置试水管道。

	5
	珲春市汐阳红养老院
	珲春市新安街中医院西
	重点单位
	李俊学（主）、吴国君
	1、厨房油烟管道未按季度进行清理；
2、三层厨房应增设 2 具灭火器；
3、消防控制室值班记录与消防控制柜反馈信息不一致；
4、未按失能老人核定人数配备简易防毒面具。

	6
	珲春市平安养护院
	珲春市英安镇三栋房
	重点单位
	姜恩岩（主）、张金鹏
	1、三层电缆井不能及时开启；
2、三层避难间未按要求设置，应确保使用功能达标；
3、一层强电井内堆放杂物需清理。

	7
	珲春市社会养老服务示范中心老年养护楼
	珲春市英安镇新明四队
	重点单位
	李俊学（主）、姜恩岩
	1、一层强电井内电线敷设不符合规定；
2、六层 617 房间内感烟探测器脱落，未固定顶棚，不影响使用；
3、因岗位调动，楼层护理员不能及时打开所负责楼层电缆井；
4、末端试水装置操作不便，影响系统最不利点流量测试。

	8
	珲春市福慧康养照护中心
	珲春市河南街福乐居老年公寓附属楼A座301室
	重点单位
	吴国君（主）、张金鹏
	1、防火巡查记录填写不规范，发现的问题未填写处理情况；
2、防火检查记录缺少责任人以及管理人签字；
3、消防水池液位显示控制装置损坏，单位自行发现正在维修，限期整改；
3、消防控制室值班人员操作控制设备不熟练；
4、消防控制室值班记录与控制柜反馈信息不一致。



