
附件:

	珲春市消防救援局2026年4月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示

	序号
	单位名称
	单位地址
	单位类型
	检查人员
	隐患问题

	1
	珲春吉浙内陆港国际物流有限公司
	延边州珲春市靖和街新安路1294号（航务大厦4楼405室）
	一般单位
	姜政廷（主）、姜恩岩
	经检查，该单位已停业。

	2
	珲春凯亚贸易有限公司
	珲春市靖和街龙源华府西门E3-6号门市3楼305室
	一般单位
	姜恩岩（主）、李俊学
	该单位已停业，不检查

	3
	珲春市珲特熊业有限公司
	珲春边境经济合作区支边村
	一般单位
	姜恩岩（主）、李俊学
	1、无消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录；
2、灭火器罐体锈蚀严重，无法确认生产日期。

	4
	珲春市家家惠食品批发超市
	吉林省延边州珲春市靖和街（龙源华府A2栋104门市）
	一般单位
	张金鹏（主）、姜恩岩
	1、一层厨房墙壁电线裸露未穿管保护；
2、负一层厨房电线敷设混乱；
3、未提供消防演练记录；
4、一层厨房油烟机油污未清理。

	5
	珲春市说点话吧
	新安街（北街）
	一般单位
	张金鹏（主）、李俊学
	该单位已停业

	6
	珲春市永晟酒店管理有限公司
	珲春市中华路东沿河街北长白山农贸海鲜批发中心1号楼3层
	重点单位
	姜政廷（主）、吴国君
	1、二层东侧室外楼梯安全出口处电表箱线路敷设混乱；
2、灭火和应急疏散预案未及时修订更新；
3、部分员工不能熟练使用消火栓；
4、二层东侧室外楼梯安全出口门的开启方向错误。

	7
	中国工商银行股份有限公司珲春支行
	吉林省珲春市建设街545号
	重点单位
	李俊学（主）、姜恩岩
	1、每日防火巡查记录未如实填写；
2、一层营业厅消火栓水带接口处有漏水现象；
3、水箱间使用可燃保温材料。

	8
	中国建设银行股份有限公司珲春支行
	吉林省珲春市龙源西街1883号
	重点单位
	李俊学（主）、姜政廷
	1、每日防火巡查记录填写不规范；
2、员工不能熟练使用消火栓。

	9
	珲春市中福加油加气有限公司
	延边州珲春市哈大门乡中心村西北部126号-1室
	重点单位
	姜恩岩（主）、张金鹏
	1、未建立 2026 年消防安全重点单位档案；
2、站区 1 具推车式灭火器缺少防尘罩。

	10
	珲春兴家地板有限责任公司
	吉林省珲春综合保税区五号小区
	重点单位
	姜政廷（主）、张金鹏
	1、主车间一层门卫区域电器线路敷设混乱且有线路串联敷设情况；
2、员工消防安全培训记录、消防演练记录填写不规范，内容不完善，未附现场影像资料；
3、主车间一层南侧楼梯间违规设置功能性房间；
4、末端试水装置测试时，消防水泵房启动存在响应延迟情况，单位已主动排查发现该问题，目前正联系专业人员进行维修处理。

	11
	中国人民银行延边朝鲜族自治州分行珲春营业管理部
	吉林省珲春市新安街860号
	重点单位
	张金鹏（主）、吴国君
	1、无每日防火巡查检查记录；
2、一层、二层库区走廊疏散窗设置铁栅栏。

	12
	珲春半山樾酒店管理有限公司
	珲春市新安街渤海古镇1#集散中心301室
	重点单位
	吴国君（主）、姜政廷
	现在与该单位负责人沟通，该单位因设备维修处于暂时停业状态

	13
	珲春市政务大楼
	靖和街城投大厦B座102室（龙源东街1066号）
	重点单位
	吴国君（主）、姜恩岩
	1、缺少消防演练记录；
2、消防控制室值班记录填写不规范。

	14
	珲春市美丽恩汐音乐娱乐有限公司
	延边州珲春市河南街天邦御府12栋101、102、103、104、105号门市
	重点单位
	吴国君（主）、姜政廷
	1、二层疏散走道内疏散指示标志外壳破损；
2、一层消防控制室内，消防控制柜安全位置不便于操作；
3、一层南侧防火门闭门器损坏，已自行发现，正在维修。

	15
	珲春市中医医院
	珲春市文化路N355号
	重点单位
	李俊学（主）、吴国君
	1、员工消防安全培训记录填写不规范；
2、新入职消防控制室值班人员不能熟练操作消防控制柜；
3、高位水箱间控制柜缺少功能标识。

	16
	延边向海国际商贸有限公司
	延边州珲春边境经济合作区4号小区东北亚跨境互市电商产业孵化中心二楼256室
	重点单位
	姜恩岩（主）、李俊学
	1、消防联动测试发现一层南北两个防火分区民用照明线路切断模式错误；
2、每日防火巡查记录缺少责任人以及管理人签字；
3、消防控制室值班记录未按规范制作且填写有误；
4、一层北门安全出口需增设应急照明灯；
5、一层西侧洪发优选超市仓库内末端试水装置有遮挡不便于测试；
6、消防联动测试北区有一处防火卷帘模块故障（可以手动升降）；
7、一层西侧扶梯下方堆放杂物应清理。

	17
	珲春市公路客运总站有限公司
	高铁站东侧
	重点单位
	张金鹏（主）、姜政廷
	1、无每日防火检查、巡查记录；
2、该单位已自行发现消防控制柜线型光束断线故障，应急照明数据异常，已向消防大队打维修报告；
3、室内消火栓与水带接口连接处漏水。

	18
	珲春鸿鼎电子科技有限公司
	吉林省延边州珲春市边境经济合作区12号小区
	重点单位
	吴国君（主）、李俊学
	1、未制定消防安全制度及灭火和应急疏散预案；
2、三层办公区安全出口门开启方向错误；
3、三层北侧疏散走道内需增设悬挂式安全出口指示标志；
4、消防控制室值班记录填写不规范，与消防控制柜反馈信息不相符。

	19
	珲春市东市场综合有限责任公司
	珲春市春光西街112号
	重点单位
	李俊学（主）、吴国君
	1、员工消防安全培训记录填写不规范；
2、消防水泵房、柴油发电机房使用聚氨酯发泡胶填充孔隙；
3、消防水泵房、柴油发电机房未完全进行防火分隔，墙面有孔洞。

	20
	珲春市人民医院
	森林山大路2618号
	重点单位
	姜政廷（主）、张金鹏
	1、门诊楼五层血液透析中心导诊台下方电线敷设混乱且有串联现象；
2、员工消防安全培训、演练记录填写不符合规定；
3、体检楼一层 CT 室南侧一处声光报警器故障，单位已自行发现，正在维修中



