
附件:珲春市4月份校外培训机构消防安全监督抽查结果公示

	序号
	单位名称
	单位地址
	单位类型
	检查人员
	隐患问题

	1
	珲春市俏嘴巴口才培训中心有限公司
	延边州珲春市新安街道春城委春城路交通门市5号楼105.205门市
	一般单位
	张金鹏（主）、姜恩岩
	1、一层至二层疏散窗设置铁栅栏；
2、一层灭火器摆放位置不正确。

	2
	珲春市上和雅蕴艺术培训中心
	吉林省延边朝鲜族自治州珲春市新安街宏利公司综合楼107室
	一般单位
	姜恩岩（主）、吴国君
	1、一层电表箱未按规范设置接地保护装置；
2、一层灭火器放置点 3 具灭火器过期；
3、一层消火栓箱内水枪锈蚀需清理或更换。

	3
	珲春市子乐书琴艺术培训中心有限公司
	吉林省延边州珲春市靖和街学苑小区三期1A楼103、104室
	一般单位
	李俊学（主）、吴国君
	1、未制定消防安全制度及灭火和应急疏散预案；
2、灭火器放置位置不便于取用；
3、南侧安全出口上方应增设安全出口指示标志及应急照明灯。

	4
	珲春市子昊艺术培训中心有限公司
	靖和街道龙凤公寓6-1-1-102门市
	一般单位
	吴国君（主）、李俊学
	现场与负责人确认，该单位现已不开展培训 

	5
	珲春市指韵琴舞艺术培训中心有限公司
	延边州珲春市靖和街学院三期1A#楼101、102室
	一般单位
	姜恩岩（主）、姜政廷
	1、一层电表箱未设置漏电保护装置；
2、一层东侧安全出口需增设应急照明灯。

	6
	珲春市列宾美术培训中心有限公司
	河南街道富苑2号商住楼101室
	一般单位
	吴国君（主）、姜政廷
	经检查，该单位已停业 

	7
	珲春市佳音艺术培训中心有限公司
	延边州珲春市靖和街弄点局东侧101、201室
	一般单位
	姜政廷（主）、张金鹏
	1、一层、二层灭火器放置点缺少灭火器使用标识；
2、一层、二层消火栓箱缺少消火栓使用标识。

	8
	珲春市起跑线艺术培训中心有限公司
	靖和街道环亚山城A区66#106/206/306
	一般单位
	张金鹏（主）、姜恩岩
	1、室内消火栓水带老化应及时更换；
2、二层第二安全出口上方应增设安全出口标志。

	9
	珲春市书阅艺术培训中心有限公司
	延边州珲春市新安街商贸楼11栋101号
	一般单位
	李俊学（主）、张金鹏
	1、未张贴消防安全制度及灭火和应急疏散预案；
2、厨房未与其他部位进行防火分隔；
3、南侧安全出口门不便于开启；
4、楼梯间下方放置杂物；
5、灭火器放置位置不便于取用。

	10
	珲春市玉莲少儿舞蹈艺术中心
	珲春市沿河西街441号1栋
	一般单位
	姜政廷（主）、李俊学
	1、一层电表箱内敷设不规范，未按规范设置接地保护装置；
2、一层、二层灭火器配置数量不足；
3、二层需增设疏散指示标志；
4、二层第二安全出口通过功能性房间。



